|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € # GEZE Elektrokettenantrieb Slimchain mit IQ box Safety zur Absicherung der Schließkanten von kraftbetätigten Fenstern in Kombination mit Sicherheitsschaltleisten oder/und berührungslosen Sensoren Für die tägliche Be- und Entlüftung sowie sicheren und schnellen Rauch- und Wärmeabzug und Rauchableitung an vertikal eingebauten einwärts und auswärts öffnenden Kipp-, Klapp- und Drehflügeln Elektrokettenantrieb als Direktaussteller in 24 V Ausführung. Die Steuerung des Antriebs hat über Mikroprozessor zu erfolgen. Öffnungsweite und Laufgeschwindigkeit im Lüftungsbetrieb sind über Software individuell programmierbar. Antrieb ist mit elektronischer Endlagenabschaltung und Überlastschutz ausgestattet und verfügt über elektronisch geregelten Softanlauf und Softabschaltung. Die Ansteuerung hat im RWA-Fall über eine GEZE Notstromsteuerzentrale zu erfolgen. - Synchronisierter Mehrfachbetrieb von bis zu 4 Antrieben ist ohne externes Zusatzmodul sicherzustellen. Aktivierung und Einstellung der Synchrofunktion erfolgt über integrierte DIP-Schalter ohne zusätzliche Programmierung. Automatische Abschaltung beim Erreichen der Endpositionen. Überlastschutz in Auf- und Zurichtung. Dichtschluss über elektronisch definierten Anpressdruck. Antriebshalterungen und Kettenbefestigung ermöglichen eine schnelle und einfache Montage von vorne. - Für die Absicherung der Haupt- und Nebenschließkanten von kraftbetätigten Fenstern nach Maschinenrichtlinie (Schutzklasse 4) kann die IQ box Safety (TÜV-geprüftes Sicherheits-Schaltgerät) in Kombination mit Sicherheitsschaltleisten oder/und berührungslosen Sensoren verwendet werden. Technische Daten: Hub: 300/500 und 800 mm Zugkraft/Druckkraft: 300 N/max. 200 N, hubabhängig Spannung: 24 V DC Stromaufnahme: RWA (18 V) 1,1 A, Lüftung (24 V) 0,9 A Schutzart: IP40 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +70 °C Anschlusskabel: 2 m*, Silikon ummantelt *Sonderlänge auf Anfrage - GEZE Kettenantrieb Slimchain ist geeignet für den Einbau in geprüfte und zertifizierte GEZE NRWGs nach EN 12101-2. - Ausführung: - Solo ( ) Syncro ( ) - Montageart: - ( ) aufliegend - Fensterart: - ( ) Kippflügel ( ) Klappflügel ( ) Drehflügel - ( ) einwärts ( ) auswärts - andere Flügelarten auf Anfrage möglich - Flügelmaße: ........ mm Breite - (min. 560 mm ) - ........ mm Höhe - (min. 400 mm, abhängig von Fensterart, Füllgewicht , Hub und Montageart) - Flügelmaterial: - ( ) Holz - ( ) Alu - ( ) Kunststoff - Öffnungsweite: ........ mm oder max. ....... mm (vom Bieter auszufüllen) - Farbton: - ( ) EV1 - ( ) weiß RAL 9016 - ( ) nach RAL .......... - Hinweis: - Beim Einsatz an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen den Einbau von separaten Sicherheitsscheren (2 St.) vor, z.B. GEZE Sicherheitsschere Nr. 35 oder Nr. 60. - Hinweis: - Um die in der DIN EN 14351-1 definierten Leistungsklassen bzgl. Windbelastung, Schlagregendichtheit und Luftdichtheit zu gewährleisten, ist eine zusätzliche Verriegelung nach den Vorgaben des Profilsystemherstellers am Fenster vorzusehen, z.B. mit GEZE Power lock. - Hinweis: - Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muss für kraftbetätigte Fenster eine Risikobeurteilung erstellt werden. Die GEZE Sicherheitsanalyse für kraftbetätigte Fenster kann als Leitfaden für die Risikobeurteilung genutzt werden. Aus diesen Anforderungen heraus ergibt sich die nötige Schutzklasse des Fensters und die Definition der Schutzmaßnahmen. Da die Fenster- und Einbauarten sowie die baulichen Gegebenheiten stark variieren ist eine Machbarkeitsprüfung vorab stets empfehlenswert (besonders bei Nachrüstungen). |
| --- | --- |
| 1.1 | ......................... Stk .............................. € .............................. € - ( ) Konsolensatz Slimchain Typ A (Kipp) - ( ) Konsolensatz Slimchain Typ B (Klapp) |
| 1.2 | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Sicherheitsschere (2 St.) |
| 1.3 | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Verriegelungsantrieb Power lock |
| 1.4 | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Zubehör-Set Flügelmontage ( ) Zubehör-Set Rahmenmontage |
| 1.5 | ......................... Stk .............................. € .............................. € IQ box Safety zur Absicherung der Schließkanten von kraftbetätigten Fenstern in Kombination mit Sicherheitsschaltleisten oder/und berührungslose Sensoren. (X) IQ box Safety (Hutschienengehäuse) |
| 1.6 | .......... St .................. € .................. € - Aufputzgehäuse - Zur Unterbringung von Hutschienen-Netzteilen oder anderen elektronischen Hutschienen-Bauteilen mit den max. Abmessungen von ca. 119 x 93 x 55 mm. Ästhetisches Design. Technische Daten: Kunststoffgehäuse weiß, kaskadierbar Kabeleinführung aufputz oder unterputz Ausführung: Größe B x H x T [mm]: ca. 193 x 130 x 82 |
| 1.7 | ......................... Stk .............................. € .............................. € 24 V Netzteil ( ) Unterputz ( ) Hutschiene Hinweis: Sie benötigen noch ein 24 V Netzteil zur Versorgung der Fensterantriebe sowie der IQ box Safety. |
| 1.8 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Sensorik zur Absicherung (Eventualposition) Sicherheitsschaltleisten oder/und berührungslose Sensoren zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkanten am Fenster. - Definition des abzusichernden Fensters: - ( ) Einwärts öffnend - ( ) Auswärts öffnend - ( ) Kippfenster - ( ) Klappfenster - ( ) Drehfenster - ( ) Parallelausstellfenster - andere Flügelarten auf Anfrage möglich - …………mm Breite - …………mm Höhe - …………mm Montagehöhe …………mm Öffnungsweite Sensoren - ( ) berührungsloser Sensor - ( ) Sicherheitsschaltleiste |
| 1.9 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.10 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.11 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung – Gewährleistung 2 Jahre Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.12 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung – Gewährleistung 3 Jahre Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.13 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Exklusiv Servicewartung – Gewährleistung 5 Jahre Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 60 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 5 Jahre |
| 1.14 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |