Ausschreibungstext TZ 322 Bereiche ohne Nottaste                  Version 2.1
Stand: 13.07.22
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Sondersystem für Bereiche ohne örtliche Nottaste
zur Sicherung von Türen im Verlauf von Fluchtwegen mit elektrischer Verriegelung gemäß EltVTR Zentrale. Freischaltung über Sicherheitskreis, mit zentraler Visualisierung und Steuerung.

System bestehend aus:



	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Türzentrale GEZE SecuLogic TZ 322 in Bus-Technik

Mit integrierter Steuerung.

Ausführung ohne Nottaste

Geprüft nach EltVTR in Verbindung mit externer Nottaste

(für Anwendung ohne örtliche Nottaste an der Tür ist eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich)

Ausstattung:

• Steuerung ohne Nottaste

LED-Anzeigen für die Betriebszustände:

- Tür verriegelt / entriegelt / kurzzeitentriegelt

- Tür offen / geschlossen

- Alarm, Voralarm, Störung

Farbige Klemmen zur Unterscheidung der Anschlüsse für die Peripherie.

Integrierte Wochenzeitschaltuhr sowie automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach Netzausfällen bis zu 24 h.

3 programmierbare Eingänge, 2 programmierbare Ausgänge

Anschlüsse:

• 3 programmierbare Eingänge

zum Anschluss von Zeitschaltuhr, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Zutrittskontrolle, Schlösser mit Zylinderkontakt u.v.m.

Funktion: High aktiv, Low aktiv und Deaktiv je Zustand wählbar

• 2 programmierbare Ausgänge

zum Anschluss von Drehtürantrieb, Motorschloss, Drückersperrschloss, zusätzlichem Türöffner, optischer oder akustischer Alarmanzeige u.v.m.

Funktion: Öffner, Schließer und Deaktiv je Zustand wählbar

• Eingang für indirekte Freischaltung durch externe Nottasten

• Eingang für externen Schlüsseltaster zur Steuerung der Betriebsarten

• Eingang für Rückmeldung des Türzustands

• Eingang für Rückmeldung des Verriegelungszustands

• Vorgerichtet zur Vernetzung mit dem GEZE Cockpit
Funktionen:

• Abbruch und Nachtriggern in Verbindung mit Kurzzeitentriegelung

• Kombination mit GEZE Drehtürantrieben ohne zusätzliche Komponenten möglich

• Steuerung und Visualisierung über GEZE Cockpit und Tableau TE 220 möglich, sowie bei Anbindung an GEZE Cockpit über IO 420 Übergabe an GLT möglich
• EMA,- BMA Signale sowie der Zeitschaltuhr können über den GEZE BUS an alle Teilnehmer einer Buslinie weitergeleitet werden. Jeweils 5 Gruppen möglich

• Integrierte Schleusenfunktion (Aktiv, Passiv und kombiniert). 10 Gruppen möglich

• Integrierter Summer zur akustischen Signalisierung bei Alarmen und Voralarm

• Integrierte Wochenzeitschaltuhr

• Alarmspeicher mit Datum und Uhrzeit

• Automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach

  Netzausfällen bis zu 24 h.

Ausführung:

(  ) Schlüsseltaster mit 2 Schaltkontakten, inkl. Profilhalbzylinder zum Einstellen der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegeln, Verriegeln und zur Alarmrückstellung

(  ) Integriertes Netzteil

Netzspannung 230 V AC,

Betriebsspannung 24 V DC

Ausgangsstrom max. 600 mA

Ausgangsstrom max. 650 mA (bei Kunststoff-AP-Zentralen)

(  ) Aufputz Montage:

Kunststoffgehäuse, Abmessungen (B x H x T): 77x197x 90 mm

(  ) Farbton ähnlich RAL 6032 (grün)

(  ) Farbton weiß-aluminium
Edelstahlgehäuse

Gehäuse, Abmessungen (B x H x T): 78 x 240 x 68,5 mm

Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 78 x 240 x 1,5 mm

(  ) Edelstahl V2A, gebürstet

(  ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung

(  ) Unterputz Montage:

Schalterprogramm, Abmessungen (B x H x T): 3-fach Rahmen 81x223x62,5 mm

(  ) AS500 der Firma Jung in alpinweiß

(  ) LS990 der Firma Jung in Edelstahl

(  ) LS990 der Firma Jung in alpinweiß

(  ) E2 der Firma Gira in reinweiß

(  ) E2 der Firma Gira in anthrazit

Edelstahl in UP-Kasten

Gehäuse, Abmessungen (B x H x T): 77 x 239 x 68,5 mm

Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 1,5 mm

(  ) Edelstahl, gebürstet

(  ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung

Edelstahl in UP-Dosen

Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 1,5 mm

Distanzrahmen, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 10 mm

Montage der Einzelkomponenten (Steuerung, Schlüsseltaster, Netzteil) in tiefe Standard-UP-Dosen

(  ) Frontplatte in Edelstahl, gebürstet, Distanzrahmen acrylweiß

(  ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung

Verwendung für Türen:

(  ) einflügelig

(  ) zweiflügelig



	1.2 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Fluchttürverriegelung FTV 320

Elektrische Verriegelung für Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nach dem Ruhestromprinzip. Gewährleistet eine sichere und sofortige Entriegelung der Tür, auch bei hoher Fallenvorlast.

Mit integriertem Rückmeldekontakt zur Überwachung des Tür- und des Verriegelungszustands sowie Sabotageüberwachung.

Hohe Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche.

Universal einsetzbar: DIN rechts / links, waagrecht / senkrecht, Türblatt / Rahmen.

Stulp an Verriegelungselement vormontiert, Schließblech als Gegenstück separat bestellbar.

Stulp und Schließblech aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt.

Betriebsspannung: 24 V DC,

Stromaufnahme: 100 mA im verriegelten Zustand

Stromaufnahme: 240 mA kurzzeitig bei Verriegelung

Betriebstemperatur: -20 / +60 °C

Eignungsnachweis: EltVTR, geprüft mit TZ 320 nach EN 13637

Aufbruchfestigkeit: mind. 5.000 N

Fallenvorlast: mind. 3.000 N

Spaltmaß: 5 mm ± 2 mm
Abmessungen: 15,2 x 138,8 x 37,7 mm (B x H x T)

Hinweise:

1) Die Fluchttürverriegelung wird zusätzlich zum vorhandenen Panikschloss montiert.

2) Ausführung Stulp sowie Ausführung Schließblech müssen bei Auftragserteilung/Auftragsvergabe spezifiziert werden.



	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE-Haltemagnet MA 500
Mit Gegenplatte zur magnetischen Verriegelung von Fluchttüren.

Eignungsnachweis: EltVTR, geprüft mit TZ 320 nach EN 13637

Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche 5000 N,

mit integriertem Hall-Sensor zur Überwachung und Bicolor-LED zur Anzeige des Verriegelungszustandes.

Nennbetriebsspannung 24 V DC, PG9-Anschluss,

Stromaufnahme 250 mA,

Ausführung: silberfarbig

Montage nur mit einem Montageset:

(  ) auf der Bandseite

(  ) auf der Bandgegenseite

(  ) als Leibungsmontage

mit Reedkontakt:

(  ) Flachreedkontakt mit Halterung

(  ) Flachreedkontakt mit Kreuzloch und Aufbausockel

(  ) Blockreedkontakt mit Aufbausockel für Stahltüren

Hinweis:

Der Haltemagnet wird in der Regel zusätzlich, abgesetzt zum vorhandenen Panikschloss, montiert.



	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Externer Schlüsseltaster SCT 222
zum berechtigten Begehen der Tür,

Anschluss an GEZE SecuLogic Türzentralen,

Bicolor-LED grün/rot zur Anzeige Zustand Ent- / Verriegelt, gelbe LED zur Anzeige Zustand Alarm

Schlüsseltaster mit beidseitigem Tastbetrieb für Entriegeln und Kurzzeitfreigabe / Verriegeln

Komplett mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Schutzart IP54

Abmessungen (BxHxT):

UP: Frontplatte 100x110 mm; UP-Kasten 80x70x45 mm

AP: 80x70x45 mm

(  ) Aufputzmontage

(  ) Unterputzmontage

Relaisplatine RP 220 oder Klemmenbox KL 220 erforderlich!



	1.5 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Nottaste NOT 320 UP

Beleuchtete Nottaste mit transparenter, flächig zu bedienender Abdeckhaube für UP-Montage,

Beleuchtung mit langlebiger LED

Betriebsspannung: 24 V DC (+/- 10%)

Stromaufnahme: 30 mA

Schutzart: IP20

Abmessungen (B x H x T): 55 x 55 x 27 mm

Zur Montage in Standard-UP-Dose, Tiefe 46 mm

(  ) Jung AS 500 alpinweiß

(  ) Jung LS 990 Edelstahl (mit Zwischenrahmen)

(  ) Jung LS 990 alpinweiß (mit Zwischenrahmen)

(  ) Gira E2 reinweiß

Zur zentralen Freischaltung aller Türzentralen über den Sicherheitskreis.



	1.6 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Tableaueinheit TE 220

Tableaueinheit mit GEZE Bus-Technik inklusive dezentral montiertem Netzteil
zur Bedienung und Anzeige von bis zu 20 Türen pro Tableaueinheit.

Bilderrahmenformat, formschönes Alu-Design, Bautiefe nur 22 mm, modularer Aufbau

Ausstattung:

- Mastertableau MTA 220

zur komfortablen Steuerung aller Funktionen inkl. Busschnittstelle SecuLogic.
Missbrauchsschutz durch integrierten Schlüsselschalter.

- ohne Nottaste NTA 220

zur Notentriegelung aller dem Tableau zugeordneten Zentralen, beleuchtet

- Slavetableau STA 220

zur Bedienung und Anzeige jeweils einer zugeordneten Türzentrale.

LED-Anzeigen für die Betriebszustände:
- Tür verriegelt / entriegelt / kurzzeitentriegelt
- Tür offen / geschlossen

- Alarm, Voralarm, Störung

Bedienfeld zum Einstellen der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Entriegeln, Verriegeln.
Alarmrückstellung bei Türalarm oder Notentriegelung.
- Blindeinheit STB 220

zur Abdeckung eventuell nicht benutzter Türeinschübe.

- Netzteil

- integrierter Summer zur akustischen Signalisierung bei Alarm

Vorkonfigurierter Rahmen je nach Anzahl der angeschlossenen Türen.

Steuerung mehrerer Türen über einen Einschub über Gruppenbildung möglich.

Automatische Speicherung und Aktivierung des Betriebszustandes nach Netzausfällen.

Ausgang für optische/akustische Alarmanzeige, Alarmweitermeldung.

Farbe:
Rahmen und Seitenteile in Alu - eloxiert, Bedienfeld hellgrau.

Abmessungen:
Breite:   variabel je nach Türenanzahl; max. 844 mm.

Höhe:    160 mm

Konfiguration:

..... St. Mastertableau MTA 220

..... St. Not-Aus NTA 220

..... St. Slavetableau STA 220 RWS

..... St. Slavetableau STA 220 Door

..... St. Slavetableau STA 220 WIN

..... St. Slavetableau STA 220 AUT

..... St. Slavetableau STA 220 UNI

..... St. Blindeinheit STB 220

..1. St. Netzteil NET 320

..1. St. Rahmen


	1.7 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Cockpit Gebäudeautomationssystem

in kompakter Bauweise, für Schaltschrank- oder Wandmontage

Die wesentlichen Merkmale sind:

· Leistungsfähiger Embedded Linux PC

· Betrieb ohne Lüfter geeignet für die Montage in geschlossenen Schaltschrankgehäusen

· Montage auf DIN-Schiene

· Anschlüsse an das Gerät an der unteren und oberen Seite zugänglich durch perforierte Gehäuseausbrüche

· Schutz gegen elektrische, elektromagnetische und mechanische Einflüsse von außen

· Versorgungsspannung 24 V DC

· Optionaler Betrieb über Akku möglich (Notstrombetrieb)

· Unterstützt das BACnet Standardized Device Profile B-BC (BACnet Building Controller) 

· 2x RS485-Schnittstelle für die Anbindung von bis zu 62 Schnittstellenmodulen IO 420 (31 IO 420 je Strang)

· Kommunikation über Schnittstellenmodul IO 420 mit den Feldgeräten

· 2x RJ45 Schnittstelle für die Kommunikation zu

· weiteren Automationsstationen

· Raumautomationssystemen

· Bediengeräten

· Leit- und Managementsystemen

· PC-Netzwerken

· Kommunikation mit anderen Systemen auf dem Kommunikationsstandard BACnet IP

· Nach Stromausfall automatischer Neustart

· Status-LEDs auf der Vorderseite des Gehäuses für die schnelle Erkennung der Stati

· LED rot für Datenkommunikation IP über LAN1

· LED gelb für Datenkommunikation MS/TP über RS485-1

· LED rot für Datenkommunikation IP über LAN2

· LED gelb für Datenkommunikation MS/TP über RS485-2

· LED grün als Status, sobald das Software-Framework hochgefahren ist

· LED blau für Spannungsversorgung on/off

BASIC

· Vorinstallierte Konfigurationssoftware GEZE BASIC. Auf dieser Basis kann die Integration in andere Systeme und die Lizenzfreischaltung für weitere Softwareanwendungen erfolgen.

· Initialer Zugriff auf das Gerät mit voreingestellter fester IP-Adresse und DNS Adresse möglich

· Nach Einrichtung kann auf die Anwendungen über das eigene IP-Netzwerk zugegriffen werden.

· Software-Updates über die Softwareoberfläche

VISU

Browserbasierte Softwareapplikation zur Visualisierung und Bedienung aller angebundenen Module IO 420. Globales Event-Log, Szenensteuerung per Bedienung oder zeitgesteuert von mehreren Geräten gleichzeitig.

VISU+

Browserbasierte Softwareapplikation. Listendarstellung aller angebundenen Geräte inkl. Statusanzeige. Anlegen von Überwachungsfunktionen und spezifischen Alarmmeldungen (Trigger auf spez. BACnet Objekte und deren Properties) E-Mail-Benachrichtigungsdienst

Technische Daten:

· ARM Prozessor 

· Taktfrequenz 1 GHz
· 512 MB RAM

· 4 GB Flashspeicher eMMC

· Versorgungsspannung 24 V DC

· Max. Ladestrom 250 mA

· Versorgungspannungsbereich 24 V+/- 15 %

· Einsatzbereich -10 °C bis 60 °C

· Schutzart IP20

· Abmessungen Gehäuse 120,4 x 115,8 x 58 cm (BxHxT)



	1.8 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

CAN Ethernet Gateway

Anbindung von automatischen Türen oder Rettungswegterminals über herstellerspezifischen CAN Bus (bis zu zwei CAN Linien) an einen Gebäudeautomationscontroller per Ethernet. Enthält spezifische Konfigurationsdatei. 

· Abmessungen: 70 x 100 x 61 mm (B x H x T) 

· Umgebungstemperatur 0 °C bis +70 ºC 

· Spannungsversorgung 24 V DC 

· Schutzart: IP20



	1.9 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

BUS Repeater

zur Verlängerung einer herstellerspezifischen CAN Buslinie um weitere 900 m zur Montage auf Standard-Tragschienen 

· Betriebsspannung: 10 – 32V DC 

· Stromaufnahme: 80 mA (bei 24 V DC) 

· Abmessungen (B x H x T): 35,2 x 66 x 102,6 mm 

· Schutzart: IP20

Zur Realisierung von Stern- und Baumstrukturen sind mehrere Repeater sowie Tragschienen-Connectoren erforderlich. 



	1.10 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Unterbrechungsfreie Stromversorgung STEP-UPS
Zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung von Komponenten des GEZE Rettungswegsicherungs-Systems und weiteren GEZE Türsystemen im Falle eines Netzausfalls

Eigenschaften

Kompakter, wartungsarmer und funktionssicherer Strompuffer für Hutschienenmontage in Verwendung mit 24 V DC Netzteilen,

Ausstattung

Integriertes und langlebiges Lithium-Ionen Batteriemodul, Batteriemodul austauschbar,

Integrierte, zyklische Batterieüberwachungsfunktion,

Integrierte LED-Statusanzeige,

2 Spannungsausgänge,

3 Ausgänge zur Kommunikation von Batteriemodus, Ladezustand und Alarmzustand,

Über Drehwahlschalter einstellbare Pufferzeit,

Remote-Funktion zur Aktivierung-/Deaktivierung der Pufferfunktion,

Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Nenneingangsspannung 24 V DC;

Eingangsspannungsbereich 22,5 V DC – 29,5 V DC;

Nennausgangsspannung 24 V DC;

Ausgangsspannungsbereich 23 V DC – 26,5 V DC;

Stromaufnahme max. 4,7 A;

Stromaufnahme (Ladevorgang) < 0,5 A;

Nennausgangsstrom (dauerhaft) 3 A;

Ausgangsstrom max. 4 A;

Kapazität 46 Wh;

Wirkungsgrad 98 %;

Abmessung (B x H x T) 108 x 90 x 71 mm;

Gewicht 0,5 kg;

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C – 40 °C;

Schutzart IP20



	1.11 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Netzteil NT 6.25 A-24 V HS

Technische Daten:
· Eingangsspannung: 230 V AC +/-10%
· Leistung: 150 W
· Ausgangsspannung: 24 V DC +-3% (SELV)
· Ausgangsstrom: 6.25 A
 
Ausführung:
· Hutschienengehäuse, 4 Teilungseinheiten
· Abmessungen (B x H x T): 72 x 95 x 66,5 mm


	1.12 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Projektierungskosten

Kosten für das objektbezogene Erstellen von Kabel- und Klemmenplänen sowie für das Erstellen von Funktionsbeschreibungen.



	1.13 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Cockpit Dienstleistung Stand Alone

Grundeinrichtung GEZE Cockpit Basic

Grundeinrichtung bestehend aus:

- IP-Adressvergabe/Einstellungen GEZE Cockpit

- Einrichtung Admin-User

- Gebäude: 1x anlegen und bezeichnen

- Mandant: 1x anlegen und bezeichnen

- Rolle: 1x anlegen und bezeichnen

- User: 1x anlegen und bezeichnen

Grundeinrichtung GEZE Cockpit Visu

Grundeinrichtung bestehend aus:

- Durchführung Lizenzierung

- Gebäude: 1x anlegen und bezeichnen

Grundeinrichtung GEZE Cockpit Visu+

Grundeinrichtung bestehend aus:

- Alarmierungsart einrichten

Visualisierungsseite

Etagen, Räume, Bereiche anlegen

Grundrissseite 2D

Integration 2D-Grundriss (aus bauseits geliefertem

2D-Grundrissplan)

Grundrissseite 3D

Integration 3D-Grundriss (aus bauseits geliefertem

2D-Grundrissplan)

Template Standard

Standardtemplate bis max. 5 Datenpunkte

- bezeichnen und Properties verknüpfen

Template Komfort

Komforttemplate bis max. 20 Datenpunkte

- bezeichnen und Properties verknüpfen

Szenensteuerung Standard

Szene anlegen und mit max. 10 Funktionen verknüpfen

Zeitschaltuhr

Zeitschaltfunktion einzeln anlegen und verknüpfen

Alarmierung

Alarmierung anlegen und Ausgabe definieren

Mandant

zusätzlichen Mandanten anlegen

Rolle

zusätzliche Rolle anlegen

User

zusätzlichen User anlegen und Mandant sowie Rolle

zuweisen

IO 420 Parametrierung

Parametrierung der benötigten Applikation gemäß

technischer Ausarbeitung AG oder GEZE

CAN/Ethernet (CE)- Gateway

CAN/Ethernet-Gateway anlegen und verknüpfen

Pflichtenheft

Erstellung Pflichtenheft V1.0 nach Vorgaben

Auftraggeber (AG). Telefonische Besprechung des

Pflichtenheftes mit dem AG. Erstellung Pflichtenheft

V1.1. Übermittlung zur Freigabe an den AG.

Projektsteuerung

Koordinationsarbeiten, Abstimmung, Terminierung

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme der zusammengestellten Komponenten und

Anforderungen

Dokumentation

Erstellung der Dokumentation für sämtliche

projektierten Vernetzungskomponenten (GEZE Cockpit

und IO 420) auf digitalem Datenträger.

Die Dokumentation umfasst die Projektdateien (Backup

zum Stand der Abnahme) sowie die Dokumentationsexporte

aus den verwendeten

Softwareapplikationen und die

IP-Pläne.

Einweisung

Einweisung mit Übergabe Einweisungsprotokoll

HINWEIS:

Die Parametrierung und Inbetriebnahme von GEZE Cockpit

erfolgt erst nach freigegebenem Pflichtenheft

und ausgefüllter "Checkliste zur Datenerfassung

GEZE Cockpit und IO 420".

Das Pflichtenheft muss mindestens 4 Wochen vor der

geplanten Inbetriebnahme freigegeben sein.

Die korrekte Verdrahtung der vernetzten GEZE

Komponenten sowie des RS485-CAN-Buses muss zur

vereinbarten Inbetriebnahme überprüft und

gewährleistet sein.

Mehraufwand bei Nichteinhaltung wird zum bekannten

Stundensatz gegen Nachweis in Rechnung gestellt.



	1.14 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme

Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme der beschriebenen Anlage mit Einweisung.



	1.15 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Wartung RWS Servicepaket Kompakt (Standard)

Servicepaket für Wartung nach EltVTR bzw. EN 13637 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen

- Anbringen der Prüfplakette
- Reaktionszeit von 24 Stunden nach Störungsmeldung an Werktagen (Montag - Freitag, 07.00 - 17.00 Uhr)

- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

- Vertragslaufzeit: 2 Jahre.



	1.16 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Wartung RWS Servicepaket Komfort (Eventualposition)

Servicepaket für Wartung nach EltVTR bzw. EN 13637 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate

(Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen

- Anbringen der Prüfplakette

- Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums

- Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- Euro je Wartung

- Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung

- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

- Vertragslaufzeit: 3 Jahre.




Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produktes sind durch die EltVTR geregelt. Veränderungen und Abweichungen bedürfen einer Befreiung von der EltVTR durch die zuständige Baubehörde. Diese Befreiung ist im Bedarfsfall vom Bauherrn zu beantragen.
Die unmittelbar an der Tür montierte Nottaste ist die wichtigste Komponente des Rettungswegsystems. Wird diese Nottaste weggelassen, so muss die Freischaltung der Tür manuell von einer ständig besetzten Stelle aus erfolgen. In jedem Fall muss dies von der zuständigen Bauaufsicht genehmigt werden.

Nach einer Freischaltung kann die Wiederverriegelung nur an der Tür vorgenommen werden. Hierzu ist an der Tür ein entsprechender Taster (Schlüsseltaster) vorzusehen.

Das Rettungswegsystem darf an Rauchschutztüren und Feuerschutztüren nur dann angebracht werden, wenn die Verwendbarkeitsnachweise für diese Türen dies vorsehen und deren Maßgaben beachtet werden (EltVTR, Abschnitt 5).

Montage, Verkabelung und Inbetriebnahme nur durch von GEZE geschulte Sachkundige.

Für Rettungswegsysteme ohne Nottaste ist eine Zustimmung im Einzelfall durch die oberste Baubehörde des Landes erforderlich.
Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

