Ausschreibungstext E 905/ E 906                                                         Version 1.1
Stand: 15.03.16
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Verriegelungsantrieb E 905/ E 906

Für das sichere Ver- und Entriegeln an vertikal eingebauten und einwärts öffnenden Kipp-/ und Drehflügeln.

Modulares System mit integriertem Kettenantrieb in Verbindung mit den GEZE IQ windowdrives.
Profilintegrierter Verriegelungsantrieb in 24V Ausführung geeignet für Schüco-Profilsysteme AWS TipTronic, Wicona Wicline EVO Profilsysteme und weitere marktübliche Profilsysteme.
Die Befestigung des Antriebs ist in der Systemnut oder im Rahmenprofil auszuführen - ohne Beschädigung von Fensterdichtungen. Leichte Montage der Antriebshalterungen durch Dreh-Nutensteine. Im geschlossenen Zustand sind keine Beschlagteile von außen erkennbar.
Eine Entriegelung des Antriebs ist auch im geschlossenen Zustand von außen möglich (mechanische Notentriegelung).

2 Verriegelungspunkte direkt am Antrieb, bis zu 2 weitere mit einem Antrieb möglich.
An jedem Flügel darf aus patentrechtlichen Gründen bei mehreren Verriegelungen nicht für jede Verriegelung ein separater elektromechanischer Antrieb vorgesehen werden.
Integrierte Folgesteuerung 

Intelligente Kabelführung und elektrischer Anschluss (steckbarer Kabelübergang)

Innovatives Zubehör für die Betätigung von Verriegelungspunkten unter Berücksichtigung der Sicherheitsscheren

Technische Daten:

Verriegelungshub: 18 mm

Öffnungs-/Schließzeit: max. 5 s

Zugkraft/Druckkraft: max. 400 N 

Stromaufnahme: max. 1,0 A

Schutzart: IP 40

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +70 °C

Geeignet für den Einbau in geprüfte und zertifizierte GEZE NRWGs nach EN 12101-2.

Ausführung: 

Solo (  )  Syncro (  )

Montageart:

(  ) integriert

Fensterart:

(  ) Kippflügel    (  ) Drehflügel  

(  ) einwärts      

Flügelmaterial:

(  ) Aluminium, Schüco AWS TT, Wicona Wicline EVO, o.a.
Flügelfläche: max. 1,5 m² bzw. 3 m² (solo/ syncro)

Farbton:

(  ) EV1

Hinweis:

Beim Einsatz an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen den Einbau von separaten Sicherheitsscheren (2 St.) vor, z.B. GEZE Sicherheits-schere Nr. 35 oder Nr. 60.


	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

(  ) Zweipunkt Verriegelungsantrieb E 905



	1.2 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

(  ) Zweipunkt Verriegelungsantrieb E 906



	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

(  ) Antriebshalterung E 905



	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

(  ) Antriebshalterung E 906



	1.5
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Einbau und Funktionsprüfung

Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen.



	1.6
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Inbetriebnahme und Abnahme

Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle.



	1.7
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicewartung Kompakt

Wartung und Prüfung von Feststellanlagen

(Eventualposition)

Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen

- Anbringen der Prüfplakette

- Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt

- Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge

- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

- Vertragslaufzeit: 2 Jahre



	1.8
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicewartung Komfort

Servicewartung (Eventualposition)

Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate

(Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen

- Anbringen der Prüfplakette

- Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums

- Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung

- Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung

- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

- Vertragslaufzeit: 3 Jahre



	1.9
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Lieferung und Montage

Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. 

Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch.




Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com


