|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE SecuLogic Terminal IP 54 - Außenbereich, Edelstahl V2A zur Sicherung einer Tür im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen im Außenbereich, geprüft nach EltVTR und EN 13637, ohne integrierte Steuerung. Geeignet zum Anschluss an GEZE Türzentralen in Bus-Technik. Robuste, vandalismussichere sowie optisch hochwertige Ausführung in Edelstahl V2A. Ausstattung: • Edelstahlgehäuse mit Edelstahl-Frontplatte in sabotagegeschützter Ausführung • Integrierter Schlüsseltaster SCT 222 zum berechtigten Begehen der Tür Anschluss an GEZE SecuLogic Türzentralen Bicolor-LED grün/rot zur Anzeige Zustand Ent- / Verriegelt Gelbe LED zur Anzeige Zustand Alarm Schlüsseltaster mit beidseitigem Tastbetrieb für Entriegeln und Kurzzeitfreigabe / Verriegeln Komplett mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln Schutzart IP 54 • Integrierte Nottaste NOT 220 Beleuchtete Nottaste mit plombierbarer, wieder verwendbarer Abdeckhaube, Kunststoffgehäuse Beleuchtung mit langlebiger LED. Schutzart IP 65 Funktionen: Für die Funktionalität wird eine externe GEZE SecuLogic Türzentrale im geschützten, abgesetzten Bereich benötigt, z.B. TZ 322 SN. Für die Verwendung gem. EN 13637 ist eine Türzentrale TZ 320 zu verwenden. Ausführung: ( ) Nottasten-Hinweisschild ( ) Nottasten-Hinweisschild FWS back gem. EltVTR, unbeleuchtet Von hinten auf Makrolonscheibe befestigt, in Frontplatte integriert ( ) Nottasten-Hinweisschild gem. EN 13637, unbeleuchtet Von vorne auf Frontplatte befestigt (Hinweis: An Türen mit Anforderungen an EN 13637 und EltVTR ist zwingend ein zusätzliches Hinweisschild gem. EltVTR erforderlich) ( ) Aufputz Montage: Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T): 105 x 305 x 84 mm Abmessungen Frontplatte: (B x H x T): 105 x 305 x 1,5 mm Gehäuse und Frontplatte Edelstahl V2A ( ) Unterputz Montage mit UP-Kasten: Abmessungen UP-Gehäuse: (B x H x T): 105 x 305 x 84 mm Abmessungen Frontplatte: (B x H x T): 135 x 335 x 1,5 mm UP-Kasten und Frontplatte Edelstahl V2A |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € - Türzentrale GEZE SecuLogic TZ 320 in Bus-Technik - Mit integrierter Steuerung, geprüft nach EltVTR und EN 13637. - Ausstattung: - • Steuerung mit beleuchteter Nottaste - LED-Anzeigen für die Betriebszustände: - - Tür verriegelt / entriegelt / kurzzeitentriegelt - - Tür offen / geschlossen - - Alarm, Voralarm, Störung - Farbige Klemmen zur Unterscheidung der Anschlüsse für die Peripherie. - Flächig zu betätigende, barrierefreie Schlaghaube mit Sabotageschutz. - Integrierte Wochenzeitschaltuhr sowie automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach Netzausfällen bis zu 24 h. - 3 programmierbare Eingänge, 2 programmierbare Ausgänge - • Integriertes Nottasten-Hinweisschild, unbeleuchtet - Anschlüsse: - • 3 programmierbare Eingänge - zum Anschluss von Zeitschaltuhr, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Zutrittskontrolle, Schlösser mit Zylinderkontakt u.v.m. - Funktion: High aktiv, Low aktiv und Deaktiv je Zustand wählbar - • 2 programmierbare Ausgänge - zum Anschluss von Drehtürantrieb, Motorschloss, Drückersperrschloss, zusätzlichem Türöffner, optischer oder akustischer Alarmanzeige u.v.m. - Funktion: Öffner, Schließer und Deaktiv je Zustand wählbar - • Eingang für indirekte Freischaltung durch externe Nottasten - • Eingang für externen Schlüsseltaster zur Steuerung der Betriebsarten - • Eingang für Rückmeldung des Türzustands - • Eingang für Rückmeldung des Verriegelungszustands - • Vorgerichtet zur Vernetzung mit dem GEZE Cockpit - Funktionen: - • Abbruch und Nachtriggern in Verbindung mit Kurzzeitentriegelung - • Kombination mit GEZE Drehtürantrieben ohne zusätzliche Komponenten möglich - • Steuerung und Visualisierung über GEZE Cockpit und Tableau TE 220 möglich, sowie bei Anbindung an GEZE Cockpit über IO 420 Übergabe an GLT möglich - • EMA,- BMA Signale sowie der Zeitschaltuhr können über den GEZE BUS an alle Teilnehmer einer Buslinie weitergeleitet werden. Jeweils 5 Gruppen möglich - • Integrierte Schleusenfunktion (Aktiv, Passiv und kombiniert). 10 Gruppen möglich - • Integrierter Summer zur akustischen Signalisierung bei Alarmen und Voralarm - • Integrierte Wochenzeitschaltuhr - • Alarmspeicher mit Datum und Uhrzeit - • Automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach - Netzausfällen bis zu 24 h. - Ausführung: - ( ) Nottasten-Hinweisschild - ( ) Ausführung gem. EltVTR - ( ) Ausführung gem. EN 13637 - ( ) Beleuchtung für das integrierte Nottasten-Hinweisschild (Hinweis: An Türen mit Anforderungen an EN 13637 und EltVTR ist zwingend ein zusätzliches Hinweisschild gem. EltVTR erforderlich) - ( ) Schlüsseltaster mit 2 Schaltkontakten, inkl. Profilhalbzylinder zum Einstellen der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegeln, Verriegeln und zur Alarmrückstellung - ( ) Integriertes Netzteil - Netzspannung 230 V AC, - Betriebsspannung 24 V DC - Ausgangsstrom max. 600 mA (bei Zentralen gem. EltVTR) - Ausgangsstrom max. 650 mA (bei Kunststoff-AP-Zentralen gem. EltVTR) - Ausgangsstrom max. 1 A (bei Zentralen gem. EN 13637) - ( ) Aufputz Montage: - Kunststoffgehäuse, Abmessungen (B x H x T): 77x197x 90 mm - ( ) Farbton ähnlich RAL 6032 (grün) - ( ) Farbton weiß-aluminium - Edelstahlgehäuse - Gehäuse, Abmessungen (B x H x T): 78 x 240 x 68,5 mm - Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 78 x 240 x 1,5 mm - ( ) Edelstahl V2A, gebürstet - ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung - ( ) Unterputz Montage: - Schalterprogramm, Abmessungen (B x H x T): 3-fach Rahmen 81x223x62,5 mm - ( ) AS500 der Firma Jung in alpinweiß - ( ) LS990 der Firma Jung in Edelstahl - ( ) LS990 der Firma Jung in alpinweiß - ( ) E2 der Firma Gira in reinweiß - ( ) E2 der Firma Gira in anthrazit - Edelstahl in UP-Kasten - Gehäuse, Abmessungen (B x H x T): 77 x 239 x 68,5 mm - Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 1,5 mm - ( ) Edelstahl, gebürstet - ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung - Edelstahl in UP-Dosen - Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 1,5 mm - Distanzrahmen, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 10 mm - Montage der Einzelkomponenten (Steuerung, Schlüsseltaster, Netzteil) in tiefe Standard-UP-Dosen - ( ) Frontplatte in Edelstahl, gebürstet, Distanzrahmen acrylweiß - ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung - Verwendung für Türen: - ( ) einflügelig - ( ) zweiflügelig |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € - Türzentrale GEZE SecuLogic TZ 322 in Bus-Technik - Mit integrierter Steuerung. - Ausführung ohne Nottaste - Geprüft nach EltVTR in Verbindung mit externer Nottaste - (für Anwendung ohne örtliche Nottaste an der Tür ist eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich) - Ausstattung: - • Steuerung ohne Nottaste - LED-Anzeigen für die Betriebszustände: - - Tür verriegelt / entriegelt / kurzzeitentriegelt - - Tür offen / geschlossen - - Alarm, Voralarm, Störung - Farbige Klemmen zur Unterscheidung der Anschlüsse für die Peripherie. - Integrierte Wochenzeitschaltuhr sowie automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach Netzausfällen bis zu 24 h. - 3 programmierbare Eingänge, 2 programmierbare Ausgänge - Anschlüsse: - • 3 programmierbare Eingänge - zum Anschluss von Zeitschaltuhr, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Zutrittskontrolle, Schlösser mit Zylinderkontakt u.v.m. - Funktion: High aktiv, Low aktiv und Deaktiv je Zustand wählbar - • 2 programmierbare Ausgänge - zum Anschluss von Drehtürantrieb, Motorschloss, Drückersperrschloss, zusätzlichem Türöffner, optischer oder akustischer Alarmanzeige u.v.m. - Funktion: Öffner, Schließer und Deaktiv je Zustand wählbar - • Eingang für indirekte Freischaltung durch externe Nottasten - • Eingang für externen Schlüsseltaster zur Steuerung der Betriebsarten - • Eingang für Rückmeldung des Türzustands - • Eingang für Rückmeldung des Verriegelungszustands - • Vorgerichtet zur Vernetzung mit dem GEZE Cockpit - Funktionen: - • Abbruch und Nachtriggern in Verbindung mit Kurzzeitentriegelung - • Kombination mit GEZE Drehtürantrieben ohne zusätzliche Komponenten möglich - • Steuerung und Visualisierung über GEZE Cockpit und Tableau TE 220 möglich, sowie bei Anbindung an GEZE Cockpit über IO 420 Übergabe an GLT möglich - • EMA,- BMA Signale sowie der Zeitschaltuhr können über den GEZE BUS an alle Teilnehmer einer Buslinie weitergeleitet werden. Jeweils 5 Gruppen möglich - • Integrierte Schleusenfunktion (Aktiv, Passiv und kombiniert). 10 Gruppen möglich - • Integrierter Summer zur akustischen Signalisierung bei Alarmen und Voralarm - • Integrierte Wochenzeitschaltuhr - • Alarmspeicher mit Datum und Uhrzeit - • Automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach - Netzausfällen bis zu 24 h. - Ausführung: - ( ) Schlüsseltaster mit 2 Schaltkontakten, inkl. Profilhalbzylinder zum Einstellen der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegeln, Verriegeln und zur Alarmrückstellung - ( ) Integriertes Netzteil - Netzspannung 230 V AC, - Betriebsspannung 24 V DC - Ausgangsstrom max. 600 mA - Ausgangsstrom max. 650 mA (bei Kunststoff-AP-Zentralen) - ( ) Aufputz Montage: - Kunststoffgehäuse, Abmessungen (B x H x T): 77x197x 90 mm - ( ) Farbton ähnlich RAL 6032 (grün) - ( ) Farbton weiß-aluminium - Edelstahlgehäuse - Gehäuse, Abmessungen (B x H x T): 78 x 240 x 68,5 mm - Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 78 x 240 x 1,5 mm - ( ) Edelstahl V2A, gebürstet - ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung - ( ) Unterputz Montage: - Schalterprogramm, Abmessungen (B x H x T): 3-fach Rahmen 81x223x62,5 mm - ( ) AS500 der Firma Jung in alpinweiß - ( ) LS990 der Firma Jung in Edelstahl - ( ) LS990 der Firma Jung in alpinweiß - ( ) E2 der Firma Gira in reinweiß - ( ) E2 der Firma Gira in anthrazit - Edelstahl in UP-Kasten - Gehäuse, Abmessungen (B x H x T): 77 x 239 x 68,5 mm - Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 1,5 mm - ( ) Edelstahl, gebürstet - ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung - Edelstahl in UP-Dosen - Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 1,5 mm - Distanzrahmen, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 10 mm - Montage der Einzelkomponenten (Steuerung, Schlüsseltaster, Netzteil) in tiefe Standard-UP-Dosen - ( ) Frontplatte in Edelstahl, gebürstet, Distanzrahmen acrylweiß - ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung - Verwendung für Türen: - ( ) einflügelig - ( ) zweiflügelig |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € - GEZE Fluchttürverriegelung FTV 320 - Elektrische Verriegelung für Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nach dem Ruhestromprinzip. Gewährleistet eine sichere und sofortige Entriegelung der Tür, auch bei hoher Fallenvorlast. - Mit integriertem Rückmeldekontakt zur Überwachung des Tür- und des Verriegelungszustands sowie Sabotageüberwachung. - Hohe Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche. Universal einsetzbar: DIN rechts / links, waagrecht / senkrecht, Türblatt / Rahmen. Stulp an Verriegelungselement vormontiert, Schließblech als Gegenstück separat bestellbar. Stulp und Schließblech aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Betriebsspannung: 24 V DC, - Stromaufnahme: 100 mA im verriegelten Zustand - Stromaufnahme: 240 mA kurzzeitig bei Verriegelung - Betriebstemperatur: -20 / +60 °C - Eignungsnachweis: EltVTR, geprüft mit TZ 320 nach EN 13637 - Aufbruchfestigkeit: mind. 5.000 N - Fallenvorlast: mind. 3.000 N - Spaltmaß: 5 mm ± 2 mm Abmessungen: 15,2 x 138,8 x 37,7 mm (B x H x T) - Hinweise: 1) Die Fluchttürverriegelung wird zusätzlich zum vorhandenen Panikschloss montiert. 2) Ausführung Stulp sowie Ausführung Schließblech müssen bei Auftragserteilung/Auftragsvergabe spezifiziert werden. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Haltemagnet MA 500 Mit Gegenplatte zur magnetischen Verriegelung von Fluchttüren. - Eignungsnachweis: EltVTR, geprüft mit TZ 320 nach EN 13637 Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche 5000 N, mit integriertem Hall-Sensor zur Überwachung und Bicolor-LED zur Anzeige des Verriegelungszustandes. Nennbetriebsspannung 24 V DC, PG9-Anschluss, Stromaufnahme 250 mA, Ausführung: silberfarbig Montage nur mit einem Montageset: ( ) auf der Bandseite ( ) auf der Bandgegenseite ( ) als Leibungsmontage mit Reedkontakt: ( ) Flachreedkontakt mit Halterung ( ) Flachreedkontakt mit Kreuzloch und Aufbausockel ( ) Blockreedkontakt mit Aufbausockel für Stahltüren Hinweis: Der Haltemagnet wird in der Regel zusätzlich, abgesetzt zum vorhandenen Panikschloss, montiert. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Cockpit Gebäudeautomationssystem in kompakter Bauweise, für Schaltschrank- oder Wandmontage Die wesentlichen Merkmale sind: - Leistungsfähiger Embedded Linux PC - Betrieb ohne Lüfter geeignet für die Montage in geschlossenen Schaltschrankgehäusen - Montage auf DIN-Schiene - Anschlüsse an das Gerät an der unteren und oberen Seite zugänglich durch perforierte Gehäuseausbrüche - Schutz gegen elektrische, elektromagnetische und mechanische Einflüsse von außen - Versorgungsspannung 24 V DC - Optionaler Betrieb über Akku möglich (Notstrombetrieb) - Unterstützt das BACnet Standardized Device Profile B-BC (BACnet Building Controller) - 2x RS485-Schnittstelle für die Anbindung von bis zu 62 Schnittstellenmodulen IO 420 (31 IO 420 je Strang) - Kommunikation über Schnittstellenmodul IO 420 mit den Feldgeräten - 2x RJ45 Schnittstelle für die Kommunikation zu - weiteren Automationsstationen - Raumautomationssystemen - Bediengeräten - Leit- und Managementsystemen - PC-Netzwerken - Kommunikation mit anderen Systemen auf dem Kommunikationsstandard BACnet IP - Nach Stromausfall automatischer Neustart - Status-LEDs auf der Vorderseite des Gehäuses für die schnelle Erkennung der Stati - LED rot für Datenkommunikation IP über LAN1 - LED gelb für Datenkommunikation MS/TP über RS485-1 - LED rot für Datenkommunikation IP über LAN2 - LED gelb für Datenkommunikation MS/TP über RS485-2 - LED grün als Status, sobald das Software-Framework hochgefahren ist - LED blau für Spannungsversorgung on/off BASIC - Vorinstallierte Konfigurationssoftware GEZE BASIC. Auf dieser Basis kann die Integration in andere Systeme und die Lizenzfreischaltung für weitere Softwareanwendungen erfolgen. - Initialer Zugriff auf das Gerät mit voreingestellter fester IP-Adresse und DNS Adresse möglich - Nach Einrichtung kann auf die Anwendungen über das eigene IP-Netzwerk zugegriffen werden. - Software-Updates über die Softwareoberfläche VISU Browserbasierte Softwareapplikation zur Visualisierung und Bedienung aller angebundenen Module IO 420. Globales Event-Log, Szenensteuerung per Bedienung oder zeitgesteuert von mehreren Geräten gleichzeitig. VISU+ Browserbasierte Softwareapplikation. Listendarstellung aller angebundenen Geräte inkl. Statusanzeige. Anlegen von Überwachungsfunktionen und spezifischen Alarmmeldungen (Trigger auf spez. BACnet Objekte und deren Properties) E-Mail-Benachrichtigungsdienst Technische Daten: - ARM Prozessor - Taktfrequenz 1 GHz - 512 MB RAM - 4 GB Flashspeicher eMMC - Versorgungsspannung 24 V DC - Max. Ladestrom 250 mA - Versorgungspannungsbereich 24 V+/- 15 % - Einsatzbereich -10 °C bis 60 °C - Schutzart IP20 - Abmessungen Gehäuse 120,4 x 115,8 x 58 cm (BxHxT) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Projektierungskosten Kosten für das objektbezogene Erstellen von Kabel- und Klemmenplänen sowie für das Erstellen von Funktionsbeschreibungen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme der beschriebenen Anlage mit Einweisung. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung RWS Servicepaket Kompakt (Standard) Servicepaket für Wartung nach EltVTR bzw. EN 13637 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Reaktionszeit von 24 Stunden nach Störungsmeldung an Werktagen (Montag - Freitag, 07.00 - 17.00 Uhr) - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung RWS Servicepaket Komfort (Eventualposition) Servicepaket für Wartung nach EltVTR bzw. EN 13637 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- Euro je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre. |

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produktes sind durch die EltVTR geregelt. Veränderungen und Abweichungen bedürfen einer Befreiung von der EltVTR durch die zuständige Baubehörde. Diese Befreiung ist im Bedarfsfall vom Bauherrn zu beantragen.

Die unmittelbar an der Tür montierte Nottaste ist die wichtigste Komponente des Rettungswegsystems. Wird diese Nottaste weggelassen, so muss die Freischaltung der Tür manuell von einer ständig besetzten Stelle aus erfolgen. In jedem Fall muss dies von der zuständigen Bauaufsicht genehmigt werden.

Nach einer Freischaltung kann die Wiederverriegelung nur an der Tür vorgenommen werden. Hierzu ist an der Tür ein entsprechender Taster (Schlüsseltaster) vorzusehen.

Das Rettungswegsystem darf an Rauchschutztüren und Feuerschutztüren nur dann angebracht werden, wenn die Verwendbarkeitsnachweise für diese Türen dies vorsehen und deren Maßgaben beachtet werden (EltVTR, Abschnitt 5).

Montage, Verkabelung und Inbetriebnahme nur durch von GEZE geschulte Sachkundige.