Ausschreibungstext Heroal NRWG E 3000 AWD                         Version 1.1
Stand: 21.03.16
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



Technische Vorbemerkung:

NRWGs nach EN 12101-2:

Es müssen geprüfte und zertifizierte Komplettsysteme, bestehend aus Antriebseinheit und Fenster eingesetzt werden. Es dürfen nur im System geprüfte Einzelteile für die Herstellung des Endproduktes verwendet werden.

Der Hersteller des NRWGs muss von einer notifizierten Stelle für die Herstellung zertifiziert und im Besitz eines Konformitätszertifikates sein. Die Fertigung der NRWGs muss durch eine notifizierte Überwachungsstelle fremdüberwacht werden. Am Endprodukt muss eine CE-Kennzeichnung und die durch das Produkt erfüllten Leistungsklassen angebracht werden. Die folgende Klassifizierungen und Werte sind nur gültig für die aufgezeigten NRWGs. Sollten andere NRWGs eingesetzt werden, müssen diese erneut berechnet werden.

Die zulässigen, geprüften Flügelabmessungen und -gewichte sowie alle weiteren Systemgrenzen sind den Unterlagen des Systemgebers zu entnehmen. Die gültigen Verarbeitungsunterlagen des Profil-, Glas- und Beschlagsherstellers müssen beachtet werden.

NRWGs für den Einbau in Seitenwände müssen in Verbindung mit einer windrichtungsabhängigen Steuereinrichtung betrieben werden.

1.0


             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE NRWG E 3000 H - auswärts

Natürlich wirkende Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWGs) nach DIN EN 12101 Teil 2, geregelt in der Bauregelliste B Teil 1 (Lfd. Nr. 1.17.1) geeignet für den Einsatz im geneigten Fassadenbereich.

Fenster:
Öffnungsart:
(  ) geneigte Fassade

Öffnungsrichtung:                                     auswärts
Profilsystem:                                             Heroal

Profilserie:                                                 Serie 180

Flügelprofil:                                               ................................. (Heroal -ID.Nr.)

Blendrahmenprofil:                                   ................................. (Heroal -ID.Nr.)

Profilmaterial:                                            Aluminium

Band:                                                        ................................. (Heroal -ID.Nr.)

Zulässige Dichtungen gemäß Systemunterlage des Systemgebers

Ausfachung:

(  ) Isolierverglasung

(  ) Paneel (gem. DIN 4102 -Teil 2 - A1)

Flügelrahmenaußenmaße (Bitte Systemgrenzen beachten – siehe NRWG Systemunterlage)

Flügelbreite: ................................. (Bitte Systemgrenzen beachten – siehe NRWG Systemunterlage)

Flügelhöhe:  ................................. (Bitte Systemgrenzen beachten – siehe NRWG Systemunterlage)

Max. Flügelfläche 3,88m²/Max. Flügelgewicht 165kg

Antriebssystem:
Antrieb:                                                GEZE E 3000

Farbton:

(  ) EV1

(  ) RAL 9016

(  ) nach RAL…….

Spannung:                                            24 V DC

Stromaufnahme pro Antrieb:                3,1A*
Lastabschaltung:                                  Elektromechanisch
Kabelführung am Antrieb:                     verdeckt

Solo/synchron**:
(  ) solo

(  ) synchron

Hub***:                                                ..........................mm

Öffnungswinkel ................................ (abhängig von gewähltem Hub)

Öffnungsweite :................................. (abhängig von gewähltem Hub)

Mit der folgenden Klassifizierung:

Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche****: Aa ........................... 

Funktionssicherheit:                                          Re 1.000 in Doppelfunktion zur Lüftung

Klassifizierung Wärmebeständigkeit:                B300

Niedrige Umgebungstemperatur:                      T (-05)SL

Windlastklassifizierung:                                    WL 3000

Schneelastklassifizierung:                                SL 2200

Brandverhalten von Baustoffen:                       E

*bei 2/3 der Maximalkraft

**Gemäß NRWG Systemunterlage in Abhängigkeit von Flügelmaßen und –gewicht

***In Abhängigkeit von gewünschter Öffnungsweite – siehe NRWG Systemunterlage

****Berechnung siehe NRWG Systemunterlage

Hinweis:

Sie benötigen für eine funktionsfähige RWA-Anlage zusätzlich eine Notstromsteuerzentrale GEZE E 260 N oder MBZ 300 und entsprechendes Zubehör.

1.1
             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE NRWG Einbau und Funktionsprüfung (Eventualposition)

Einbau und Funktionsprüfung des NRWGs durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen.

1.2


             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Inbetriebnahme und Abnahme RWA Anlage (Eventualposition)

Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen

und Übergabe der Abnahmeprotokolle.

1.3


             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Jährliche Wartung des NRWGs (Eventualposition)

Jährliche Wartung und technische Prüfung des NRWGs nach EN 12101-2 durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch.

1.4


             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Jährliche Wartung der RWA Anlage (Eventualposition)

Jährliche Wartung und technische Prüfung der RWA Anlage durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch.

Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

