Ausschreibungstext Slimdrive SC-FR
Version 2.9
Stand: 27.09.21
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

GEZE Slimdrive SC-FR, modulare, kompakte Automatik-Halbrund-Schiebetür mit nur 70 mm Antriebshöhe für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen, TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 in 2-Motorentechnik, feingerahmt in heller transparenter Optik mit einem frei wählbaren Biegeradius von 1100 mm bis unendlich.
Redundante Fluchtwegfunktion durch 2-Motoren-Technik, einfehlersicher und verschleißarm

Überwachter Akku für Notöffnung bei Stromausfall

Neueste Software für optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC für komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung

Redundante digitale Steuerung Performance Level „d“ nach DIN EN ISO 13849-1):

- Selbstlernend

- Optimaler Komfort durch automatische Anpassung des Türverhaltens an die Frequentierung

- Vernetzbar und integrierbar in Gebäudesysteme über CAN-Bus

- Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung

- Einstellmöglichkeiten aller Bewegungsparameter der Tür

- Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren Module notwendig

- Im Boden eingelassene Edelstahl-Bodenführung

Extrem laufruhiger Gleichstrom-Antrieb für Flügelgewichte bis 120 kg

Robustes Netzteil mit integriertem allpoligen Hauptschalter und Absicherung

Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 sowie statisch unter 150 N gemäß ASR A1.7 (ehemals BGR 232)
Automatische Reversierung bei Hinderniserkennung

Zusätzliche Varianten für mehr Sicherheit und Komfort:

(  ) FR-RWS

Für den Einsatz in Rettungswegsysteme mit verriegeltem Fluchtweg und Notöffnungs-Schalter, mit TÜV-Gutachten für Zustimmung im Einzelfall (muss vom Bauherrn beantragt werden) *

(  ) FR-LL

Für verriegelte Einbahn- bzw. Ladenschlussfunktion, TÜV-baumustergeprüft

(  ) FR-DUO

Mit Fluchtwegfunktion in beiden Richtungen, TÜV-baumustergeprüft

*Für die Betriebsart RWS ist der Einsatz einer Nottaste zwingend vorgeschrieben, bei allen anderen Varianten kann auf eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) verzichtet werden.

Baumaße (Rohbaumaße):

Durchgangsbreite DB: ........... mm

Durchgangshöhe DH: ........... mm

Radius: ........... mm,

Gesamtbreite bzw. -winkel: ........... mm/........°

gebogene Antriebslänge: ........... mm

(Abwicklung)

Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma.

Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner.

Gemäß DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 muss:

- die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage

- die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 2 x jährlich durchgeführt werden

Anwendungsbereich:

Zweiflügelig Öffnungsweite 1000 - 3000 mm, Radius: 1000 mm - unendlich, max. Flügelgewicht: 120 kg

Fahrflügel:

Ganzglas-Fahrflügel VSG 10 mm, klar, feingerahmt in Aluminium

Seitenteile:

(  ) Ganzglas-Seitenteile VSG 10 mm, klar, feingerahmt in Aluminium
oder

(  ) gebogene wärmegedämmte Paneelfüllung, Stärke 22 mm

oder

(  ) glattflächige wärmegedämmte Paneelen, Stärke ca. 34 mm

Dachabdeckung:

(  ) als Staubdach optische Blechabdeckung

oder

(  ) wasserdicht mit 2 Speiern (Flachdach ohne Gefälle)

oder

(  ) Glasdach mit Blecheinfassung der Antriebseinheit

Oberfläche der Metallteile mit GEZE Profilsystemen von Antrieb und Fahrflügel

(  ) Pulverbeschichtung RAL -Farben

oder

(  ) LM eloxiert E6/EV1

oder

(  ) Farbeloxal ............

oder

(  ) belegt mit Edelstahl geschliffen, Korn 240

oder

(  ) belegt mit Edelstahl poliert



	1.1 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Bedienung

GEZE Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP 40

Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Aus

( ) AP ( ) UP

oder

GEZE Tastenprogrammschalter* für Einstellung der Betriebsart, mit Funktionstasten, LED-Punktanzeige, codierter Fehleranzeige, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung
(  ) AP   (  ) UP
oder

GEZE Mechanischer Programmschalter* für Einstellung der Betriebsart, mit Schlüssel, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) AP   (  ) UP

* Nach AutSchR und DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 muss bei FR-Türen der Programmschalter gegen unbefugtes Verstellen gesichert sein:

GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40

(  ) AP   (  ) UP



	1.2 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung und Absicherung
GEZE Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und doppeltem 3D-Lichtvorhang zur Absicherung des Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54

( ) Kombimelder innen: Variante für Flucht- und Rettungswege
( ) Kombimelder außen
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die Decke

( ) außen: Adapter für Rundbogenschiebetüren


	1.3 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit doppeltem 3D-Lichtvorhang zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54
( ) innen ( ) außen
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die Decke

( ) außen: Adapter für Rundbogenschiebetüren


	1.4 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP 30

Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm 

( ) weiß  ( ) niro

( ) optionales Funksendemodul 

( ) AP  ( ) Rückplatte für die Anbringung des Flächentasters auf Glas (in Verbindung mit Funksendemodul)

oder
GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP 30

Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm

( ) weiß  ( ) Edelstahl

( ) optionales Funksendemodul 

( ) AP ( ) UP

oder
GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP 65

Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm 

( ) AP

oder
GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar)

Kunststoff mit antimikrobieller Oberfläche, Schutzart IP65, mehrfarbige LED Rückmeldung, einstellbare akustische Rückmeldung. Zusätzlicher Eingang zur aktiven Änderung der LED Farbe.

Abmessungen: 80 x 80  mm

( ) UP 12 mm tief

( ) AP 21 mm tief

( ) Variante für WC

 

oder
GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) UP

( ) AP: Montagering flach 4 mm

( ) AP: Montagering hoch 20 mm
 
oder

GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) UP

( ) AP: Montagering 20 mm

oder
GEZE LED Boden-Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K

Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm

( ) UP

( ) höhenverstellbarer Montagefuß für Tiefen ab Rohfußboden bis 215 mm


	1.5 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)
GEZE Funkprogramm mit sicherer Rollingcode-Verschlüsselung zur kabellosen Ansteuerung des Antriebes (ca. 30 m Reichweite im Gebäude).

Sender:

(  )   Funkhandsender mit 1 Taste, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funkhandsender mit 2 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funkhandsender mit 4 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funksendemodul zur optionalen Integration in die GEZE Flächentaster
Empfänger:

(  )   Funkempfangsmodul mit 2 Ausgängen, 24 V, Impulsbetrieb oder Impuls- und Dauerbetrieb zur Montage im Antrieb oder einer UP Dose mit Schutzart IP 20



	1.6 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE GCER 300, SET 1-Tür

Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb zur Steuerung von einer Tür (erweiterbar auf 2 Türen). RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster sind anschließbar.

Set bestehend aus:

1 Stück GEZE GCER 300 I/O Box  (ID-Nr. 185707)

1 Stück GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185708)

2 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713)

10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711)

Optional

GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 187108)

GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712)

GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024)

oder

GEZE GCER 300 Light, SET 1-Tür

Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb, mit einem Relaisausgang zur Steuerung von einer Tür im gesicherten Innenbereich. RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise zur Kurzzeitfreigabe berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung.

Set bestehend aus:

1 Stück GEZE GCER 300 Light, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185710)

1 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713)

10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711)

Optional

GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712)

GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024)
Zubehör für GCER 300 / GCER 300 Light
Steckernetzteil NT 1,0 A – 24 V DC (optional)

Primär:  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 24 V DC (+/- 5 %) / 1 A

(Id.Nr. 130025)

Netzteil NT 1,1 A – 24 V DC UP (optional)

Zur Montage in tiefen Standard UP-Dosen

Primär:  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 24 V DC / 1,1 A

(Id.Nr. 151426)

Netzteil NT 1,5 A – 24 V DC HA (optional)

Zur Montage auf Hutschienen 

Primär: 230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 21,6 – 26,4 V DC / 1,5 A

(Id.Nr. 151425)



	1.7 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Tastfunktion
(  ) AP   (  ) UP



	1.8 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Rastfunktion für Feuerwehr
(  ) UP



	1.9 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54), vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder aus Schließanlage sowie 1 Drucktaster mit Schlüsselsymbol zur Öffnung von innen. Die Anlage öffnet sich bei Kontaktgabe außen und innen einmalig aus verriegelter Stellung und verriegelt sich wiederum nach Schließlage des Flügels.



	1.10 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Notschalter mit Glasscheibe und Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspannung, Schutzart IP 20

Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 nicht zwingend erforderlich.
(  ) AP   (  ) UP



	1.11 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Notschalter mit beleuchtetem Pilztaster zur Notöffnung oder Notentriegelung, Schutzart IP 40
Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 / EN 16005 / EN 16005 nicht zwingend erforderlich.
(  ) AP   (  ) UP



	1.12 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Beleuchtung (Eventualposition)

(  ) ..... Stück LED-Spots (je Leuchte max. 1 W) integriert in der Deckenuntersicht

oder

(  ) ..... Stück Aussparungen für bauseitige Leuchten (Durchmesser = ..... mm)



	1.13 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Verriegelung (Eventualposition)

(  ) Elektromagnetische Verriegelung, in der Antriebseinheit integriert,
     mit manueller Notentriegelung (Standard nur in der Außentür)

und zusätzlich

(  ) Riegelschloss für feingerahmte Türflügel zum Einbau an das Türschuhprofil unten,  vorgerichtet für Profilzylinder bzw. Profilhalbzylinder, einseitig abschließbar (Profilhalbzylinder mit 46 mm Länge)



	
	

	1.14 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Servicewartung Kompakt

Wartung und Prüfung (Eventualposition)

Servicepaket für Wartung und Prüfung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen

- Anbringen der Prüfplakette

- Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt

- Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge

- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

- Vertragslaufzeit: 2 Jahre

z.B. GEZE Servicepaket Kompakt


	1.15 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Servicewartung Komfort

Servicewartung (Eventualposition)

Komfort Servicepaket für Wartung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen 2 x jährliche Wartung empfohlen)

- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen

- Anbringen der Prüfplakette

- Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums

- Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung

- Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung

- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

- Vertragslaufzeit: 3 Jahre


	1.16 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Servicewartung Exklusiv

Servicewartung (Eventualposition)

Exklusives Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 60 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen

- Anbringen der Prüfplakette

- Vollinstandsetzung: keine gesonderte Berechnung von Reparaturen (Teile und Arbeitszeit) und Fahrtkosten während der Vertragslaufzeit

- Onlinezugang für den Auftraggeber zu den Objekt- und Anlagendatendaten beim Auftragnehmer

- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

- Vertragslaufzeit: 5 Jahre



Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

