|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE SecuLogic System TZ 320 Vernetzt zur Sicherung von Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen mit elektrischer Verriegelung gemäß EltVTR bzw. EN 13637 mit übergeordneter Visualisierung und Steuerung über Tableau oder Visualisierungssoftware oder Übergabe aller relevanten Zustände und Meldungen an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik. Systemübergreifende Steuerung über Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage oder Zeitschaltuhr. System bestehend aus: |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € - Türzentrale GEZE SecuLogic TZ 320 in Bus-Technik - Mit integrierter Steuerung, geprüft, zertifiziert und überwacht nach EltVTR und EN 13637. - Ausstattung: - • Steuerung mit beleuchteter Nottaste - LED-Anzeigen für die Betriebszustände: - - Tür verriegelt / entriegelt / kurzzeitentriegelt - - Tür offen / geschlossen - - Alarm, Voralarm, Störung - Farbige Klemmen zur Unterscheidung der Anschlüsse für die Peripherie. - Flächig zu betätigende, barrierefreie Schlaghaube mit Sabotageschutz. - Integrierte Wochenzeitschaltuhr sowie automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach Netzausfällen bis zu 24 h. - 3 programmierbare Eingänge, 2 programmierbare Ausgänge - • Integriertes Nottasten-Hinweisschild, unbeleuchtet - Anschlüsse: - • 3 programmierbare Eingänge - zum Anschluss von Zeitschaltuhr, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Zutrittskontrolle, Schlösser mit Zylinderkontakt u.v.m. - Funktion: High aktiv, Low aktiv und Deaktiv je Zustand wählbar - • 2 programmierbare Ausgänge - zum Anschluss von Drehtürantrieb, Motorschloss, Drückersperrschloss, zusätzlichem Türöffner, optischer oder akustischer Alarmanzeige u.v.m. - Funktion: Öffner, Schließer und Deaktiv je Zustand wählbar - • Eingang für indirekte Freischaltung durch externe Nottasten - • Eingang für externen Schlüsseltaster zur Steuerung der Betriebsarten - • Eingang für Rückmeldung des Türzustands - • Eingang für Rückmeldung des Verriegelungszustands - • Vorgerichtet zur Vernetzung mit dem GEZE Cockpit - Funktionen: - • Abbruch und Nachtriggern in Verbindung mit Kurzzeitentriegelung - • Kombination mit GEZE Drehtürantrieben ohne zusätzliche Komponenten möglich - • Steuerung und Visualisierung über GEZE Cockpit und Tableau TE 220 möglich, sowie bei Anbindung an GEZE Cockpit über IO 420 Übergabe an GLT möglich - • EMA,- BMA Signale sowie der Zeitschaltuhr können über den GEZE BUS an alle Teilnehmer einer Buslinie weitergeleitet werden. Jeweils 5 Gruppen möglich. Weiterleitung des BMA-Signals nach EN 13637 über GEZE BUS nicht zulässig. - • Integrierte Schleusenfunktion (Aktiv, Passiv und kombiniert). 10 Gruppen möglich - • Integrierter Summer zur akustischen Signalisierung bei Alarmen und Voralarm - • Integrierte Wochenzeitschaltuhr - • Alarmspeicher mit Datum und Uhrzeit - • Automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach - Netzausfällen bis zu 24 h. - Ausführung: - ( ) Nottasten-Hinweisschild - ( ) Ausführung gem. EltVTR - ( ) Ausführung gem. EN 13637 (Hinweis: An Türen mit Anforderungen an EN 13637 und EltVTR ist zwingend ein zusätzliches Hinweisschild gem. EltVTR erforderlich) - ( ) Beleuchtung für das integrierte Nottasten-Hinweisschild - ( ) Schlüsseltaster mit 2 Schaltkontakten, inkl. Profilhalbzylinder zum Einstellen der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegeln, Verriegeln und zur Alarmrückstellung - ( ) Integriertes Netzteil - Netzspannung 230 V AC, - Betriebsspannung 24 V DC - Ausgangsstrom max. 600 mA (bei Zentralen gem. EltVTR) - Ausgangsstrom max. 650 mA (bei Kunststoff AP-Zentralen gem. EltVTR) - Ausgangsstrom max. 1 A (bei Zentralen gem. EN 13637) - ( ) Aufputz Montage: - Kunststoffgehäuse, Abmessungen (B x H x T): 77x197x 90 mm - ( ) Farbton ähnlich RAL 6032 (grün) - ( ) Farbton Weißaluminium - Edelstahlgehäuse - Gehäuse, Abmessungen (B x H x T): 78 x 240 x 68,5 mm - Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 78 x 240 x 1,5 mm - ( ) Edelstahl V2A, gebürstet - ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung - ( ) Unterputz Montage: - Schalterprogramm, Abmessungen (B x H x T): 3-fach Rahmen 81x223x62,5 mm - ( ) AS500 der Firma Jung in alpinweiß - ( ) LS990 der Firma Jung in Edelstahl - ( ) LS990 der Firma Jung in alpinweiß - ( ) E2 der Firma Gira in reinweiß - ( ) E2 der Firma Gira in anthrazit - Edelstahl in UP-Kasten - Gehäuse, Abmessungen (B x H x T): 77 x 239 x 68,5 mm - Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 1,5 mm - ( ) Edelstahl, gebürstet - ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung - Edelstahl in UP-Dosen - Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 1,5 mm - Distanzrahmen, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 10 mm - Montage der Einzelkomponenten (Steuerung, Schlüsseltaster, Netzteil) in tiefe Standard-UP-Dosen - ( ) Frontplatte in Edelstahl, gebürstet, Distanzrahmen acrylweiß - ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung - Verwendung für Türen: - ( ) einflügelig - ( ) zweiflügelig |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € - GEZE Fluchttürverriegelung FTV 320 - Elektrische Verriegelung für Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nach dem Ruhestromprinzip. Gewährleistet eine sichere und sofortige Entriegelung der Tür, auch bei hoher Fallenvorlast. - Mit integriertem Rückmeldekontakt zur Überwachung des Tür- und des Verriegelungszustands sowie Sabotageüberwachung. - Hohe Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche. Universal einsetzbar: DIN rechts / links, waagrecht / senkrecht, Türblatt / Rahmen. Stulp an Verriegelungselement vormontiert, Schließblech als Gegenstück separat bestellbar. Stulp und Schließblech aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Betriebsspannung: 24 V DC, - Stromaufnahme: 100 mA im verriegelten Zustand - Stromaufnahme: 240 mA kurzzeitig bei Verriegelung - Betriebstemperatur: -20 / +60 °C - Eignungsnachweis: EltVTR, geprüft mit TZ 320 nach EN 13637 - Aufbruchfestigkeit: mind. 5.000 N - Fallenvorlast: mind. 3.000 N - Spaltmaß: 5 mm ± 2 mm Abmessungen: 15,2 x 138,8 x 37,7 mm (B x H x T) - Hinweise: 1) Die Fluchttürverriegelung wird zusätzlich zum vorhandenen Panikschloss montiert. 2) Ausführung Stulp sowie Ausführung Schließblech müssen bei Auftragserteilung/Auftragsvergabe spezifiziert werden. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Haltemagnet MA 500 Mit Gegenplatte zur magnetischen Verriegelung von Fluchttüren. - Eignungsnachweis: EltVTR, geprüft mit TZ 320 nach EN 13637 Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche 5000 N, mit integriertem Hall-Sensor zur Überwachung und Bicolor-LED zur Anzeige des Verriegelungszustandes. Nennbetriebsspannung 24 V DC, PG9-Anschluss, Stromaufnahme 250 mA, Ausführung: silberfarbig Montage nur mit einem Montageset: ( ) auf der Bandseite ( ) auf der Bandgegenseite ( ) als Leibungsmontage mit Reedkontakt: ( ) Flachreedkontakt mit Halterung ( ) Flachreedkontakt mit Kreuzloch und Aufbausockel ( ) Blockreedkontakt mit Aufbausockel für Stahltüren Hinweis: Der Haltemagnet wird in der Regel zusätzlich, abgesetzt zum vorhandenen Panikschloss, montiert. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Tableaueinheit TE 220 Tableaueinheit mit GEZE Bus-Technik inklusive dezentral montiertem Netzteil zur Bedienung und Anzeige von bis zu 20 Türen pro Tableaueinheit. Bilderrahmenformat, formschönes Alu-Design, Bautiefe nur 22 mm, modularer Aufbau - Ausstattung: - Mastertableau MTA 220 zur komfortablen Steuerung aller Funktionen inkl. Busschnittstelle SecuLogic. Missbrauchsschutz durch integrierten Schlüsselschalter. - Nottaste NTA 220 zur Notentriegelung aller dem Tableau zugeordneten Zentralen, beleuchtet - Slavetableau STA 220 zur Bedienung und Anzeige jeweils einer zugeordneten Türzentrale. - LED-Anzeigen für die Betriebszustände: - - Tür verriegelt / entriegelt / kurzzeitentriegelt - Tür offen / geschlossen - - Alarm, Voralarm, Störung - Bedienfeld zum Einstellen der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Entriegeln, Verriegeln. - Alarmrückstellung bei Türalarm oder Notentriegelung. - Blindeinheit STB 220 - zur Abdeckung eventuell nicht benutzter Türeinschübe. - Netzteil - integrierter Summer zur akustischen Signalisierung bei Alarm Vorkonfigurierter Rahmen je nach Anzahl der angeschlossenen Türen. Steuerung mehrerer Türen über einen Einschub über Gruppenbildung möglich. Automatische Speicherung und Aktivierung des Betriebszustandes nach Netzausfällen. Ausgang für optische/akustische Alarmanzeige, Alarmweitermeldung. Farbe: Rahmen und Seitenteile in Alu - eloxiert, Bedienfeld hellgrau. Abmessungen: Breite: variabel je nach Türenanzahl; max. 844 mm. Höhe: 160 mm Konfiguration: ..... St. Mastertableau MTA 220 ..... St. Notaus NTA 220 ..... St. Slavetableau STA 220 RWS ..... St. Blindeinheit STB 220 .. .. St. Netzteil NET 320 .. .. St. Rahmen |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Cockpit Gebäudeautomationssystem in kompakter Bauweise, für Schaltschrank- oder Wandmontage Die wesentlichen Merkmale sind: - Leistungsfähiger Embedded Linux PC - Betrieb ohne Lüfter geeignet für die Montage in geschlossenen Schaltschrankgehäusen - Montage auf DIN-Schiene - Anschlüsse an das Gerät an der unteren und oberen Seite zugänglich durch perforierte Gehäuseausbrüche - Schutz gegen elektrische, elektromagnetische und mechanische Einflüsse von außen - Versorgungsspannung 24 V DC - Optionaler Betrieb über Akku möglich (Notstrombetrieb) - Unterstützt das BACnet Standardized Device Profile B-BC (BACnet Building Controller) - 2x RS485-Schnittstelle für die Anbindung von bis zu 62 Schnittstellenmodulen IO 420 (31 IO 420 je Strang) - Kommunikation über Schnittstellenmodul IO 420 mit den Feldgeräten - 2x RJ45 Schnittstelle für die Kommunikation zu - weiteren Automationsstationen - Raumautomationssystemen - Bediengeräten - Leit- und Managementsystemen - PC-Netzwerken - Kommunikation mit anderen Systemen auf dem Kommunikationsstandard BACnet IP - Nach Stromausfall automatischer Neustart - Status-LEDs auf der Vorderseite des Gehäuses für die schnelle Erkennung der Stati - LED rot für Datenkommunikation IP über LAN1 - LED gelb für Datenkommunikation MS/TP über RS485-1 - LED rot für Datenkommunikation IP über LAN2 - LED gelb für Datenkommunikation MS/TP über RS485-2 - LED grün als Status, sobald das Software-Framework hochgefahren ist - LED blau für Spannungsversorgung on/off BASIC - Vorinstallierte Konfigurationssoftware GEZE BASIC. Auf dieser Basis kann die Integration in andere Systeme und die Lizenzfreischaltung für weitere Softwareanwendungen erfolgen. - Initialer Zugriff auf das Gerät mit voreingestellter fester IP-Adresse und DNS Adresse möglich - Nach Einrichtung kann auf die Anwendungen über das eigene IP-Netzwerk zugegriffen werden. - Software-Updates über die Softwareoberfläche VISU Browserbasierte Softwareapplikation zur Visualisierung und Bedienung aller angebundenen Module IO 420. Globales Event-Log, Szenensteuerung per Bedienung oder zeitgesteuert von mehreren Geräten gleichzeitig. VISU+ Browserbasierte Softwareapplikation. Listendarstellung aller angebundenen Geräte inkl. Statusanzeige. Anlegen von Überwachungsfunktionen und spezifischen Alarmmeldungen (Trigger auf spez. BACnet Objekte und deren Properties) E-Mail-Benachrichtigungsdienst Technische Daten: - ARM Prozessor - Taktfrequenz 1 GHz - 512 MB RAM - 4 GB Flashspeicher eMMC - Versorgungsspannung 24 V DC - Max. Ladestrom 250 mA - Versorgungspannungsbereich 24 V+/- 15 % - Einsatzbereich -10 °C bis 60 °C - Schutzart IP20 - Abmessungen Gehäuse 120,4 x 115,8 x 58 cm (BxHxT) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Schnittstellenmodul GEZE IO 420 Modul zur Anbindung nicht busfähiger Geräte über Ein- und Ausgangsklemmen oder CAN-Bus an BACnet MS/TP. - Hutschienengehäuse Kunststoff für Installation im Schaltschrank oder in der Zwischendecke - Unterstützt das BACnet Standardized Device Profile B-ASC - 4 integrierte Relais, jedes mit einem potentialfreiem Wechselkontakt zum Ausführen von Schaltfunktionen - 4 integrierte Eingänge, zum Auslösen von Schaltfunktionen bzw. Absetzen von Meldungen - Schnittstelle für die Anbindung an das BUS System von GEZE Drehtürantrieben oder Schiebetürantrieben - Einstellbare Modultypen zur flexiblen Anbindung unterschiedlicher Produkte und Gewährleistung der jeweils passenden Funktion - Verbindung zwischen den Schnittstellenmodulen über RS485 Schnittstelle in Linientopologie - Anbindung von bis zu 31 Geräten pro MS/TP Segment - Die Verdrahtung muss dem BACnet und MS/TP EIA-485 Netzwerk Standard erfüllen und wie folgt spezifiziert sein: - Geschirmtes, paarweise verdrilltes Kabel. - Impedanz 100-130 Ohm. - Kapazität zwischen den Adern < 100 pF/m (30 pF/ft). - Kapazität zwischen Ader und Schirm < 200 pF/m (60 pF/ft). - Die maximale Länge eines einzelnen Segments ist 900 m (AWG18 Kabel; Aderquerschnitt 0,82 mm²). Bei großen Kabellängen muss ggf. ein Verstärker im Bus integriert werden um die Funktion zu gewährleisten. Technische Daten: - Abmessungen 107 x 111 x 59 mm (B x H x T) - Betriebsspannung 24 V DC - Betriebstemperatur -20 bis +80 °C - LEDs 1(rot), 2(gelb), 3(rot), 4(grün), 5(grün), 6(gelb), in(grün), out(rot) - Schnittstellen - CAN Bus - GEZE Bus - 2 BACnet RS485 - 4 Eingänge - 4 Ausgänge - Dip-Schalter - CAN Abschlusswiderstand 120 Ohm - BACnet Abschlusswiderstand 120 Ohm - GEZE Bus Abschlusswiderstand 120 Ohm - Network Bias - Micro SD Karte FAT16/32-Fileformat für Parametrierung und Änderung der Einstellungen über PC - Reset Taster Wiederherstellung Werkseinstellungen |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € CAN Ethernet Gateway Anbindung von automatischen Türen oder Rettungswegterminals über herstellerspezifischen CAN Bus (bis zu zwei CAN Linien) an einen Gebäudeautomationscontroller per Ethernet. Enthält spezifische Konfigurationsdatei. - Abmessungen: 70 x 100 x 61 mm (B x H x T) - Umgebungstemperatur 0 °C bis +70 ºC - Spannungsversorgung 24 V DC - Schutzart: IP20 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € BUS Repeater zur Verlängerung einer herstellerspezifischen CAN Buslinie um weitere 900 m zur Montage auf Standard-Tragschienen - Betriebsspannung: 10 – 32V DC - Stromaufnahme: 80 mA (bei 24 V DC) - Abmessungen (B x H x T): 35,2 x 66 x 102,6 mm - Schutzart: IP20 Zur Realisierung von Stern- und Baumstrukturen sind mehrere Repeater sowie Tragschienen-Connectoren erforderlich. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Gehäuse AP-Gehäuse mit Hutschiene zur Aufnahme von bis zu 5 Repeatern und Netzteil. Abmessungen (BxHxT): 300 x 150 x 120 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil NT 6.25 A-24 V HS Technische Daten: - Eingangsspannung: 230 V AC +/-10% - Leistung: 150 W - Ausgangsspannung: 24 V DC +-3% (SELV) - Ausgangsstrom: 6.25 A Ausführung: - Hutschienengehäuse, 4 Teilungseinheiten - Abmessungen (B x H x T): 72 x 95 x 66,5 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Tragschienen-Connector - für Tragschienen-Stromversorgung, vergoldete Kontakte, - zur Tragschienenmontage, 5-polig. - Für die Verbindung zwischen Repeatern. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Projektierungskosten Kosten für das objektbezogene Erstellen von Kabel- und Klemmenplänen sowie für das Erstellen von Funktionsbeschreibungen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Cockpit Dienstleistung Stand Alone Grundeinrichtung GEZE Cockpit Basic Grundeinrichtung bestehend aus: - IP-Adressvergabe/Einstellungen GEZE Cockpit - Einrichtung Admin-User - Gebäude: 1x anlegen und bezeichnen - Mandant: 1x anlegen und bezeichnen - Rolle: 1x anlegen und bezeichnen - User: 1x anlegen und bezeichnen Grundeinrichtung GEZE Cockpit Visu Grundeinrichtung bestehend aus: - Durchführung Lizenzierung - Gebäude: 1x anlegen und bezeichnen Grundeinrichtung GEZE Cockpit Visu+ Grundeinrichtung bestehend aus: - Alarmierungsart einrichten Visualisierungsseite Etagen, Räume, Bereiche anlegen Grundrissseite 2D Integration 2D-Grundriss (aus bauseits geliefertem 2D-Grundrissplan) Grundrissseite 3D Integration 3D-Grundriss (aus bauseits geliefertem 2D-Grundrissplan) Template Standard Standardtemplate bis max. 5 Datenpunkte - bezeichnen und Properties verknüpfen Template Komfort Komforttemplate bis max. 20 Datenpunkte - bezeichnen und Properties verknüpfen Szenensteuerung Standard Szene anlegen und mit max. 10 Funktionen verknüpfen Zeitschaltuhr Zeitschaltfunktion einzeln anlegen und verknüpfen Alarmierung Alarmierung anlegen und Ausgabe definieren Mandant zusätzlichen Mandanten anlegen Rolle zusätzliche Rolle anlegen User zusätzlichen User anlegen und Mandant sowie Rolle zuweisen IO 420 Parametrierung Parametrierung der benötigten Applikation gemäß technischer Ausarbeitung AG oder GEZE CAN/Ethernet (CE)- Gateway CAN/Ethernet-Gateway anlegen und verknüpfen Pflichtenheft Erstellung Pflichtenheft V1.0 nach Vorgaben Auftraggeber (AG). Telefonische Besprechung des Pflichtenheftes mit dem AG. Erstellung Pflichtenheft V1.1. Übermittlung zur Freigabe an den AG. Projektsteuerung Koordinationsarbeiten, Abstimmung, Terminierung Inbetriebnahme Inbetriebnahme der zusammengestellten Komponenten und Anforderungen Dokumentation Erstellung der Dokumentation für sämtliche projektierten Vernetzungskomponenten (GEZE Cockpit und IO 420) auf digitalem Datenträger. Die Dokumentation umfasst die Projektdateien (Backup zum Stand der Abnahme) sowie die Dokumentationsexporte aus den verwendeten Softwareapplikationen und die IP-Pläne. Einweisung Einweisung mit Übergabe Einweisungsprotokoll HINWEIS: Die Parametrierung und Inbetriebnahme von GEZE Cockpit erfolgt erst nach freigegebenem Pflichtenheft und ausgefüllter "Checkliste zur Datenerfassung GEZE Cockpit und IO 420". Das Pflichtenheft muss mindestens 4 Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme freigegeben sein. Die korrekte Verdrahtung der vernetzten GEZE Komponenten sowie des RS485-CAN-Buses muss zur vereinbarten Inbetriebnahme überprüft und gewährleistet sein. Mehraufwand bei Nichteinhaltung wird zum bekannten Stundensatz gegen Nachweis in Rechnung gestellt. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Cockpit Dienstleistung Integration Grundeinrichtung GEZE Cockpit Basic Grundeinrichtung bestehend aus: - IP-Adressvergabe/Einstellungen GEZE Cockpit - Einrichtung Admin-User - Gebäude: 1x anlegen und bezeichnen - Mandant: 1x anlegen und bezeichnen - Rolle: 1x anlegen und bezeichnen - User: 1x anlegen und bezeichnen Datenpunkteinheiten ( ) Datenpunkteinheit bis 5 Datenpunkteinheit bis max. 5 Datenpunkte - bezeichnen und mappen ( ) Datenpunkteinheit bis 25 Datenpunkteinheit bis max. 25 Datenpunkte - bezeichnen und mappen IO 420 Parametrierung Parametrierung der benötigten Applikation gemäß technischer Ausarbeitung AG oder GEZE CAN/Ethernet (CE)- Gateway CAN/Ethernet-Gateway anlegen und verknüpfen Projektsteuerung Koordinationsarbeiten, Abstimmung, Terminierung Pflichtenheft Erstellung Pflichtenheft V1.0 nach Vorgaben Auftraggeber (AG). Telefonische Besprechung des Pflichtenheftes mit dem AG. Erstellung Pflichtenheft V1.1. Übermittlung zur Freigabe an den AG. Inbetriebnahme Inbetriebnahme der zusammengestellten Komponenten und Anforderungen Dokumentation Erstellung der Dokumentation für sämtliche projektierten Vernetzungskomponenten (GEZE Cockpit und IO 420) auf digitalem Datenträger. Die Dokumentation umfasst die Projektdateien (Backup zum Stand der Abnahme) sowie die Dokumentationsexporte aus den verwendeten Softwareapplikationen sowie die IP-Pläne. Einweisung Einweisung mit Übergabe Einweisungsprotokoll HINWEIS: Die Parametrierung und Inbetriebnahme von GEZE Cockpit erfolgt erst nach freigegebenem Pflichtenheft und ausgefüllter "Checkliste zur Datenerfassung GEZE Cockpit und IO 420". Das Pflichtenheft muss mindestens 4 Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme freigegeben sein. Die korrekte Verdrahtung der vernetzten GEZE Komponenten sowie des RS485-CAN-Buses muss zur vereinbarten Inbetriebnahme überprüft und gewährleistet sein. Mehraufwand bei Nichteinhaltung wird zum bekannten Stundensatz gegen Nachweis in Rechnung gestellt. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme der beschriebenen Anlage mit Einweisung. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung RWS Servicepaket Kompakt (Standard) Servicepaket für Wartung nach EltVTR bzw. EN 13637 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Reaktionszeit von 24 Stunden nach Störungsmeldung an Werktagen (Montag - Freitag, 07.00 - 17.00 Uhr) - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung RWS Servicepaket Komfort (Eventualposition) Servicepaket für Wartung nach EltVTR bzw. EN 13637 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- Euro je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre. |
|  | ## Sicherheitshinweise Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produktes sind durch die EltVTR geregelt. Veränderungen und Abweichungen bedürfen einer Befreiung von der EltVTR durch die zuständige Baubehörde. Diese Befreiung ist im Bedarfsfall vom Bauherrn zu beantragen. Die unmittelbar an der Tür montierte Nottaste ist die wichtigste Komponente des Rettungswegsystems. Wird diese Nottaste weggelassen, so muss die Freischaltung der Tür manuell von einer ständig besetzten Stelle aus erfolgen. In jedem Fall muss dies von der zuständigen Bauaufsicht genehmigt werden. Nach einer Freischaltung kann die Wiederverriegelung nur an der Tür vorgenommen werden. Hierzu ist an der Tür ein entsprechender Taster (Schlüsseltaster) vorzusehen. Das Rettungswegsystem darf an Rauchschutztüren und Feuerschutztüren nur dann angebracht werden, wenn die Verwendbarkeitsnachweise für diese Türen dies vorsehen und deren Maßgaben beachtet werden (EltVTR, Abschnitt 5). Montage, Verkabelung und Inbetriebnahme nur durch von GEZE geschulte Sachkundige. |